## Part 1
Radiant Flux from a Vertical Gas Jet Fire
Source: CPQRA Example 2.31
Input Data: |  |  |  | Horiz Distance |  | Path Length | View F | Transmissivity | Flux | PHAST, 1m/s F stab
Chemical: | propane |  |  | m | ft | m | - | - | kW/m**2 | ft | kW/m**2
Equation: | C3H8 + 5O2 + 18.8N2 ==> 3CO2 + 4H2O + 18.8N2 |  |  | 5 | 16.4 | 16.9168 | 0.00027807 | 0.78302 | 41.5347 | 0 | 3.4585
Distance from flame: | 5 | m |  | 10 | 32.8 | 19.0047 | 0.00022033 | 0.77486 | 32.5669 | 8.6337 | 5.146
Hole diameter: | 101.6 | mm |  | 15 | 49.2 | 22.0495 | 0.00016368 | 0.76457 | 23.8723 | 17.2674 | 6.3444
Leak height above ground: | 1 | m |  | 20 | 65.6 | 25.7134 | 0.00012036 | 0.75406 | 17.3126 | 25.9011 | 6.8809
Gas pressure: | 10.3 | bar gauge |  | 25 | 82 | 29.7688 | 8.9798e-05 | 0.74419 | 12.7478 | 34.5347 | 6.9475
Ambient temperature: | 298 | K |  | 30 | 98.4 | 34.0761 | 6.8532e-05 | 0.73519 | 9.6112 | 43.1684 | 6.7082
Relative humidity: | 70 | % |  | 35 | 114.8 | 38.551 | 5.3545e-05 | 0.72707 | 7.4265 | 51.8021 | 6.4689
Heat capacity ratio for gas: | 1.13 |  | for propane | 40 | 131.2 | 43.1414 | 4.2756e-05 | 0.71975 | 5.8704 | 60.4358 | 6.125
Heat of combustion for gas: | 50000 | kJ/kg | for propane | 45 | 147.6 | 47.814 | 3.4808e-05 | 0.71312 | 4.7351 | 69.0695 | 5.7702
Molecular weight of gas: | 44 |  | for propane | 50 | 164 | 52.5469 | 2.882e-05 | 0.70709 | 3.8873 | 77.7032 | 5.4213
Flame temperature: | 2200 | K |  | 55 | 180.4 | 57.3252 | 2.4216e-05 | 0.70157 | 3.2408 | 86.3369 | 5.0861
Discharge coefficient for hole: | 0.85 |  |  | 60 | 196.8 | 62.1384 | 2.061e-05 | 0.6965 | 2.7383 | 94.9706 | 4.7676
Ambient pressure: | 101325 | Pa |  | 65 | 213.2 | 66.9789 | 1.7738e-05 | 0.69181 | 2.3409 | 103.6042 | 4.4668
Fuel mole fraction at stoichiometric: | 0.040323 |  | for propane | 70 | 229.6 | 71.8413 | 1.5418e-05 | 0.68746 | 2.022 | 112.2379 | 4.1838
Moles of reactant per mole of product: | 0.96124 |  | for propane | 75 | 246 | 76.7214 | 1.3519e-05 | 0.68341 | 1.7625 | 120.8716 | 3.9203
Molecular weight of air: | 29 |  |  | 80 | 262.4 | 81.616 | 1.1946e-05 | 0.67961 | 1.5488 | 129.5053 | 3.6714
Fraction of total energy converted: | 0.201 |  | for propane | 85 | 278.8 | 86.5227 | 1.063e-05 | 0.67605 | 1.3709 | 138.139 | 3.4387
|  |  |  | 90 | 295.2 | 91.4395 | 9.5175e-06 | 0.6727 | 1.2213 | 146.7727 | 3.2214
Calculated Results: |  |  |  | 95 | 311.6 | 96.3648 | 8.5695e-06 | 0.66953 | 1.0945 | 155.4064 | 3.0188
Area of hole: | 0.0081073 | m**2 |  | 100 | 328 | 101.2975 | 7.7552e-06 | 0.66653 | 0.98604 | 164.0401 | 2.8301
Gas discharge rate: | 18.981 | kg/s |  | 105 | 344.4 | 106.2364 | 7.0509e-06 | 0.66368 | 0.89266 | 172.6737 | 2.6546
L/d ratio for flame: | 298.4453 |  |  | 110 | 360.8 | 111.1808 | 6.4377e-06 | 0.66097 | 0.8117 | 181.3074 | 2.4915
Flame height: | 30.322 | m |  | 115 | 377.2 | 116.13 | 5.9007e-06 | 0.65838 | 0.74108 | 189.9411 | 2.3403
Location of flame center above ground: | 16.161 | m |  | 120 | 393.6 | 121.0834 | 5.4278e-06 | 0.65591 | 0.67913 | 198.5748 | 2.2056
Water vapor partial pressure: | 2211.9259 | Pa |  | 125 | 410 | 126.0404 | 5.0092e-06 | 0.65355 | 0.6245 | 207.2085 | 2.0794
|  |  |  | 130 | 426.4 | 131.0007 | 4.6371e-06 | 0.65128 | 0.5761 | 215.8422 | 1.9613
|  |  |  | 135 | 442.8 | 135.9639 | 4.3047e-06 | 0.6491 | 0.53302 | 224.4759 | 1.8508
|  |  |  | 140 | 459.2 | 140.9297 | 4.0067e-06 | 0.64701 | 0.49452 | 233.1096 | 1.7476
|  |  |  | 145 | 475.6 | 145.8978 | 3.7385e-06 | 0.645 | 0.45998 | 241.7432 | 1.6513
|  |  |  | 150 | 492 | 150.8681 | 3.4962e-06 | 0.64306 | 0.42887 | 250.3769 | 1.5614
[10 empty] | 259.0106 | 1.4775
[10 empty] | 267.6443 | 1.3991
[10 empty] | 276.278 | 1.326
[10 empty] | 284.9117 | 1.2577
[10 empty] | 293.5454 | 1.1939
[10 empty] | 302.1791 | 1.1342
[10 empty] | 310.8127 | 1.0784
[10 empty] | 319.4464 | 1.0262
[10 empty] | 328.0801 | 0.97729
[10 empty] | 336.7138 | 0.93144
[10 empty] | 345.3475 | 0.88843
[10 empty] | 353.9812 | 0.84806
[10 empty] | 362.6149 | 0.81014
[10 empty] | 371.2486 | 0.77448
[10 empty] | 379.8822 | 0.74094
[10 empty] | 388.5159 | 0.70935
[10 empty] | 397.1496 | 0.67959
[10 empty] | 405.7833 | 0.65151
[10 empty] | 414.417 | 0.62502
[10 empty] | 423.0507 | 0.59999

## Part 2
Distance |  | Flux |  | Flux |  | Distance | Flux | Time | Seg Dose | Cumulative Dose
m | ft | kW/m2 | Building A at 80 ft | 13.3045 | kW/m2 | ft | kW/m2 | sec | s(kW/m2)^4/3 | s(kW/m2)^4/3
5 | 16.4 | 41.5347 | Building B at 140 ft | 5.2612 | kW/m2 | 16.4 | 41.5347
10 | 32.8 | 32.5669 |  |  |  | 32.8 | 32.5669 | 2.2364
15 | 49.2 | 23.8723 |  |  |  | 49.2 | 23.8723 | 2.2364
20 | 65.6 | 17.3126 |  |  |  | 65.6 | 17.3126 | 2.2364
25 | 82 | 12.7478 |  |  |  | 80 | 13.3045 | 1.9636
30 | 98.4 | 9.6112 | Evac speed | 5 | mph | 82 | 12.7478 | 0.27273 | 8.3589 | 8.3589
35 | 114.8 | 7.4265 |  | 7.3333 | ft/sec | 98.4 | 9.6112 | 2.2364 | 55.9036 | 64.2626
40 | 131.2 | 5.8704 |  |  |  | 114.8 | 7.4265 | 2.2364 | 38.9089 | 103.1714
45 | 147.6 | 4.7351 |  |  |  | 131.2 | 5.8704 | 2.2364 | 27.9577 | 131.1292
50 | 164 | 3.8873 |  |  |  | 140 | 5.2612 | 1.2 | 11.8364 | 142.9655
55 | 180.4 | 3.2408 |  |  |  | 147.6 | 4.7351 | 1.0364 | 8.8564 | 151.8219
60 | 196.8 | 2.7383 |  |  |  | 164 | 3.8873 | 2.2364 | 15.6919 | 167.5138
65 | 213.2 | 2.3409 |  |  |  | 180.4 | 3.2408 | 2.2364 | 12.1751 | 179.6889
70 | 229.6 | 2.022 |  |  |  | 196.8 | 2.7383 | 2.2364 | 9.6312 | 189.3201
75 | 246 | 1.7625 |  |  |  | 213.2 | 2.3409 | 2.2364 | 7.7487 | 197.0687
80 | 262.4 | 1.5488 |  |  |  | 229.6 | 2.022 | 2.2364 | 6.327 | 203.3958
85 | 278.8 | 1.3709 |  |  |  | 246 | 1.7625 | 2.2364 | 5.234 | 208.6298
90 | 295.2 | 1.2213 |  |  |  | 262.4 | 1.5488 | 2.2364 | 4.3801 | 213.0099
95 | 311.6 | 1.0945 |  |  |  | 278.8 | 1.3709 | 2.2364
100 | 328 | 0.98604 |  |  |  | 295.2 | 1.2213 | 2.2364
105 | 344.4 | 0.89266 |  |  |  | 311.6 | 1.0945 | 2.2364
110 | 360.8 | 0.8117 |  |  |  | 328 | 0.98604 | 2.2364
115 | 377.2 | 0.74108 |  |  |  | 344.4 | 0.89266 | 2.2364
120 | 393.6 | 0.67913 |  |  |  | 360.8 | 0.8117 | 2.2364
125 | 410 | 0.6245 |  |  |  | 377.2 | 0.74108 | 2.2364
130 | 426.4 | 0.5761 |  |  |  | 393.6 | 0.67913 | 2.2364
135 | 442.8 | 0.53302 |  |  |  | 410 | 0.6245 | 2.2364
140 | 459.2 | 0.49452 |  |  |  | 426.4 | 0.5761 | 2.2364
145 | 475.6 | 0.45998 |  |  |  | 442.8 | 0.53302 | 2.2364
150 | 492 | 0.42887 |  |  |  | 459.2 | 0.49452 | 2.2364
[6 empty] | 475.6 | 0.45998 | 2.2364
[6 empty] | 492 | 0.42887 | 2.2364